## Легенда
ЛЕГЕНДА:
* Кодове на контролни дейности
1 - Състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения
2 - Дейности, извършвани в речните легла
3 - Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните води и съоръженията за измерване на водните количества
4 - Количества и качества на водите
5 - Поддържане на минимално допустимия отток в реките
6 - Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ
7 - Спазване на забрани и ограничения на СОЗ
8 - Изпълнение на програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите
9 - Изпълнение на графиците за изграждане на канализационни системи, финансирани с държавни средства
10 - Сигнали и жалби
11 - Минерални води
15 - Последващ контрол

## ZELEN TELEFON
Приложение № 3: Отчет за извършените проверки на сигнали от "Зелен телефон" през месец януари 2024 г.
Брой постъпили сигнали | Брой извършени проверки | Брой констатирани нарушения | Брой дадени предписания | Брой съставени АУАН
1 | 2 | 0 | 0 | 0
№ на ред | Вх.№ | Дата на постъпилия сигнал | Сигнал | Предприети действия
1 | КД-05-200 | 2023-12-22 | с. Бутово, общ. Павликени е без вода. По време на протеста за липса на вода, имаше вода в чешмите. След протеста водата спря. По данни изнесени по време на протеста от представител на ВиК г-н Росен Трифонов от 4-5 кладенеца за водоснабдяване на селото, само 2 работят. Искам да се извърши проверка и обследване къде е водата. | Сигнал вх. № КД-05-200/22.12.2023 г. подаден по „Зелен телефон“ От направената проверка се констатира следното: В горецитирания сигнал, постъпил в БДДР гр. Плевен са описани проблеми при водоснабдяване на с. Бутово, община Павликени. В сигнала са изнесени факти за организиран протест в селото и данни, че селото има „4-5 кладенеца за водоснабдяване, като само два работят“. Извършен е преглед на документи – издадени разрешителни, оглед на съоръжения от водоснабдителна система с. Бутово (ВС), община Павликени и повърхностни водни обекти в последователност, както следва : І. „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ 1. За водоснабдяване на с. Бутово от БДДР-Плевен е издадено разрешително за водовземане от подземни води №11510792/17.09.2012 г. със срок на действие 25 г. С разрешителното е регламентирано водовземане за питейно-битови цели, чрез 1 бр. шахтов кладенец - “ШК – ВиК Йовковци – Бутово”, с Qгод.разр. = 92 313 м3. Кладенецът акумулира води от подземно водно тяло BG1G0000QPL026 - порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра, в поземлен имот 07123.25.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За извор на прясна вода, площ 2829 кв. м. 2. ШК (1 бр.), споменат по-горе е оборудван с 2 бр. потопени помпи – малка с Q = 15 m3/ч и голяма с Q = 30 m3/ч. 3. Конструкцията на кладенеца е изпълнена на 10,0 м под терена и 1,20 м над терена. Изграден е от бетонови пръстени с външен диаметър ф 350 см и дебелина на стените 25 см. Устието на кладенеца е затворено с бетонова плоча с дебелина 10 см, в която са оставени два обслужващи отвора. На дълбочина 2,50 м под терена е монтирана стоманена площадка за обслужване. Странично на стените на кладенеца е монтирана стълба до площадката. До кладенеца е изградено хлораторно и ел. помещение. 4. Водоприемната част на кладенеца се представя от вливни отвори (барбакани) в интервала от 5,0 до 10,0 м. 5. От кладенеца водата чрез напорен тръбопровод се подава във водопроводната мрежа на селото и в напорния резервоар (контра) с обем 160 m3. 6. За измерване на водното количество е монтиран водомер марка “Биметерс” с Q = 250 м3/ч, ф 150 в шахта до ШК, на нап. тръбопровод. - географски координати N 43° 18' 13" E 25° 12 ' 01", Н=103 м. - фабричен № – KF 16600440 . - показание – не се чете, поради наличие на конденз. - препломбиран от БДДР - Плевен с пломба “1-1” в момента на проверката, метрологична пломба – има, но не се разчита. 7. Съгласно наличната в БДДР информация, през 2022 г. добитите от кладенеца водни количества са 34 380 м3, за които по сметка на БДДР е платена такса в размер на 687,60 лв. 8. В БДДР е представен доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 по ЗВ с писмо вх. № КД-07-1661/07.03.2023 г. Съгласно представената информация, условията на разрешителното се изпълняват. 9. Качеството на водата в кладенеца отговаря на стандартите за качество на подземните води, на база представените в БДДР резултати от разширен физикохимичен анализ, изпълнен през 2023 г., съгласно изискванията на програмата за мониторинг по разрешителното за водовземане (Протокол от изпитване № ПВ-478/16.06.2023г. на “ВиК Йовковци” ООД). 10. На терен е ограден и обозначен пояс „ І ” на СОЗ, приета със Заповед №СОЗ-378/16.04.2013 г. - ПИ № 000082 в землището на с. Бутово, ЕКАТТЕ 07123, общ. Павликени, Общинска публична собственост. 11. Измерени са:  СВН 9,80 м. – с помощта на електролот.  наличен воден стълб в кладенеца - 30 см., измерен с помощта на въже с прикрепена метална тежест. 12. В момента на проверката в кладенеца не постъпват водни количества през барбаканите. Стените на съоръжението са сухи. Не се осъществява водовземане (по думите на оператора от значителен период от време). ІІ. Стара ПС и ШК. 1. Изградени в поземлен имот 07123.60.25, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 2575 кв. м. 2. При място с координати N 43°17'35,8" E 25°12'38,4", Н=109 м. е наличен вертикален стб. шахтов кладенец в добро състояние, оборудван с потопена помпа с Q = 8 m3/ч, изграден в тяло BG1G0000QАL019 - порови води в Кватернера – р.Осъм. В кладенеца се наблюдава постоянен приток на вода, еднакъв през всички барабакани – общо количество преценено окомерно е около 3 л/с. До кладенеца е изградено хлораторно и ел. помещение. 3. В момента на проверката „ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново извършва водовземане от гореописания кладенец, като водата се подава директно към водопроводната мрежа на селото. По данни на представителя на ВиК това е единствената алтернатива за водоснабдяване на с. Бутово, предвид описаната в сигнала ситуация. В минал период, описаното водовземно съоръжение се е ползвало активно за водоснабдяване на с. Бутово. 4. В непосредствена близост до кладенеца са извършени изкопни работи в близък период, при което се наблюдава част от тръбопровода, идващ от „ШК – ВиК Йовковци – Бутово“ и начина на подвързване (прикачване) на тръбопровода от „Стара ПС и ШК“ към напорен тръбопровод към селото. Забелязва се и монтиран водомер марка „PoWogaz“ (със счупено стъкло), който е измервал водни количества от „Стара ПС и ШК“. 5. Помпата се захранва от разположен в съседство трафопост в поземлен имот 07123.60.24, област Велико Търново, община Павликени, с. Бутово, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 5715 кв. м, стар номер 000179, собственост на завод „Бъдеще Бутово“ АД. В същия имот се намира ШК 1 и ПС на „Бъдеще Бутово“ АД, за които съоръжения е имало издадено разрешително № 101255/2005 г. и срок 20211 г. Съоръженията на „Бъдеще Бутово“ АД не се използват в момента. 6. Описаното водовземане чрез „Стара ПС и ШК“ от страна на „ВиК Йовковци“ ООД гр. В.Търново се осъществява без разрешително за водовземане, издадено от компетентния орган – директорът на БДДР гр. Плевен. ІІІ. Напорен резервоар (контра) с обем 160 m3. При място с координати N 43°17'51,8" , E 25°13'38,2" , Н=130 м., югоизточно от селото, в поземлен имот 07123.888.12, област Велико Търново, община Павликени, с.Бутово, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП: За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 1466 кв. м. е изграден полувкопан, напорен резервоар с вместимост 160 м3. Съоръжението е с две мокри камери – напълно празни (сухи) в момента на проверката. ІV. Оглед на повърхностния отток в района. След установеното състояние на подземните води при шахтовите кладенци се извърши оглед на повърхностни водни обекти в района: 1. Р. Ломя - участък с дължина около 2,5 км. от речното легло на р. Ломя, протичаща в посока юг – север, към село Бутово. При място с координати N 43° 16' 16,9" E 25° 11 ' 25,5" (при дюкер на напоителен канал), реката протича с отток около 100 л/с., след което в участък с дължина около 1,5 км. постепенно понира и се появява с незначителен отток – около 0,600 л/с в началото на населеното място. 3. Завирен воден обем – езеро, обхващащо безооточна форма в терен за изкопни дейности на материали за производство на тухли в предприятие „Бъдеще Бутово“ АД. Езерото е с приблизителни размери 100м. /350 м. , дълбочина –неизвестна , вероятно от порядъка на 4 -5 м. Извършва се любителски риболов от местни жители, което подсказва за сравнително постоянен обем на завиряване. Замерени координати при езерото N 43°17'49", E 25°13 '33". 4. Дере Кавлак – протичащо през терена на фабрика „Бъдеще Бутово“ АД – протича с незначителен отток и се влива като десен приток в р. Ломя, в южната периферия на село Бутово. Предприети са действия по уведомяване на НС ЕАД за изпускане на водни количества по р. Ломя, с резултат – увеличен е притокът на вода към стара ПС и ШК. С. Бутово се водоснабдява за момента от стара ПС и ШК.
2 | КД-05-204 | 2023-12-29 | Град Кнежа на улица "Калиакра" №6 в необитамия двор има геран в който е изхвърлено умряло теле. Извършителите живеят срещу този двор. | Препратен по компетентност на Кмета на Кнежа и БАБХ -Плевен. В Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен /БДДР/ с вх. № КД-05-204/29.12.2023 г. постъпи по зелен телефон Ваш сигнал за изхвърлено умряло теле в геран в необитаем двор на ул. Калиакра № 6. Информирам Ви че: - С писмо изх № КД-05-204-(1)/ 29.12.2023 г. сигналът Ви е изпратен на компететентния орган по чл. 191, ал. 1, т.3 от Закона за водите — кмета на община Кнежа и до директора на БАБХ Плевен. поради възможност за възникване на епидемиологична опасност. - С писмо изх.№ РДО4-1443- 0.01.2024 г, до БДДР. кметът на община Кнежа информира за извършена проверка на 04.01.2024 г., като прилага Протокол за извършената проверка на ул. Калиакра №6 и 3 броя снимки на кладенеца. - С писмо из.х. № 181/09.01.2024 г. до БДДР, директорът на ОДБХ Плевен информира, че служител на отдел „Здравеопазване на животните е извършил проверка на г. на 04.01.2024 г. със служители на община Кнежа на посочения административен адрес. - Съгласно цитираните по-горе писма, при проверката е установено, че кладенецът е пресъхнал, неизползваем и в него няма труп на теле. Моля в бъдеще сигналите Ви да бъдат подавани на компетентните органи.